| 项目名称 |  | 海洋石油工程（青岛）有限公司二号涂装车间扩建项目职业病危害控制效果评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 海洋石油工程（青岛）有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛市经济技术开发区连江路492号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 梁夫斌 |
| 项目简介 |  | 海洋石油工程（青岛）有限公司是由中国海洋石油总公司控股的海洋石油工程股份有限公司于2005年3月投资成立的全资子公司，厂区占地面积约120万m2，码头岸线长度1645m，有5条120m~340m不同长度的滑道。厂区建有组块配套车间、制管车间、重力码头、浮式生产平台等重要生产设施，主要从事FPSO、钢质导管架平台、深水浮式平台（TLPs、Spars、Semi-FPS）等海上油气设施的建造。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）油漆粉尘 由于油漆粉尘在《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中无规定的限值要求，所以此处不做评价。 （2）化学毒物 化学毒物检测结果显示：喷漆工接触化学二甲苯和丁醇的浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。所检岗位操作工接触化学毒物的浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求，其中乙苯、氧化锌、乙酸丁酯、甲醛的浓度低于行动水平（1/2OELs），乙酸乙酯、乙二胺、苯、甲苯的浓度均低于职业接触水平（1/10OELs）。 超标原因分析：喷漆间内的送风排风设备，在喷漆作业开始后才会开启，车间气流组织不合理，近地面送风口风向离排风口太近，造成了气流短路。企业对送风口风向进行了调整，规定在有喷漆作业时提前开启送风排风设备进行喷漆间内的通风。 企业采取整改措施后，对喷漆岗位进行了复测。化学毒物检测结果显示：喷漆工接触化学二甲苯和丁醇的浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 （3）噪声 噪声测量结果显示：所检岗位操作工接触噪声的8小时等效声级未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 海洋石油工程（青岛）有限公司二号涂装车间扩建项目当前能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；该项目在将来正常生产过程中，采取了本报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，可以达到控制工作场所职业病危害、保护工人健康的目的，因此本报告认为，该项目达到了竣工验收的条件。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 建议通过 |